ANEXO I

Res. O.A. y F. Nº        /08

LICITACION PUBLICA N° 2/2008

CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUESTA A PUNTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE GRUPOS ELECTROGENOS

PLIEGO DE CONDICION	ES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

# 2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

3. CONSULTA DEL PLIEGO

4. ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

5. RENGLONES A COTIZAR

6. DESCRIPCION DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS

7. CERTIFICADO DE VISITA

8. CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS

9. FORMA DE COTIZACIÓN

10. PROPUESTA DE TRABAJO

11. PLAZO DE CONTRATACION

12. PRORROGA DEL CONTRATO

13. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONOMICA

15. DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACION

16. CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE OFERTAS

17. ADJUDICACION

18. FORMA DE PAGO

19. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

20. APERTURA DE LAS OFERTAS

21. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACION.

ANEXO A - CERTIFICADO DE VISITA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios, para la contratación de referencia.

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Licitación Pública Nº 2/2008 es de etapa única y tiene por objeto la contratación de los servicios de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual de los grupos electrógenos existentes en Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636 y Libertad 1042 de esta Ciudad.

3. CONSULTA DEL PLIEGO

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 1º frente de esta Ciudad, en el horario de 11:00 a 17:00 horas.

4. ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas que hayan abonado, previo a la apertura de las ofertas del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor de los pliegos.

Los Pliegos podrán adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas y hasta las 12.00 horas del día 18 de MARZO de 2008, previo depósito de la suma de Pesos Veintiuno ($ 21.-) en la Cuenta Corriente  N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 53, sita en Av. Córdoba 675, de esta Ciudad.

Se deberá acompañar en forma obligatoria el comprobante de compra del pliego licitatorio.

5. RENGLONES  A COTIZAR

Renglón 1: Servicio de puesta a punto de los grupos electrógenos existentes en los edificios de Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636 y Libertad 1042 de esta Ciudad.

Renglón 2: Servicio de mantenimiento preventivo mensual de los grupos electrógenos existentes en los edificios de Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636 y Libertad 1042 de esta Ciudad.

6. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS

Los Grupos Electrógenos sujetos a los servicios contemplados en la presente contratación son:

Av. Leandro N. Alem 684:

Generador: AL MOTOR - Motor: Perkins 80 Kva.

Av. Roque Sáenz Peña 636:

Generador: SALGUEIRO - Motor: Detroit 262 Kva.

Libertad 1042:

Generador: ONAN - Motor: Cunnins 175 Kva.

7. CERTIFICADO DE VISITA

Será requisito ineludible acreditar la visita a los edificios de Av. Leandro N. Alem 684, Av. Roque Sáenz Peña 636 y Libertad 1042 para verificar el estado de los grupos electrógenos. El Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección General de Infraestructura y Obras facilitará las visitas, de modo tal que el adjudicatario no podrá alegar posterior ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que ejecutará y cumplirá el contrato.

Adquiridos los pliegos, la Dirección General de Infraestructura y Obras extenderá el Certificado de Visita a los edificios donde deberán realizarse las prestaciones. Con dicha constancia se acreditará haber concurrido a los edificios y verificado las condiciones incluidas en el pliego para la prestación del servicio.

El día y hora de la visita deberá ser previamente convenido con la Dirección General de Infraestructura y Obras, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas al teléfono 4014-6700 int. 6515/6734.

En la presentación de las ofertas deberá acompañarse obligatoriamente el Certificado de Visita que como Anexo A acompaña el presente.

8. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

8.1. Servicio de Puesta a Punto de los Grupos Electrógenos

El servicio de puesta a punto es la etapa preliminar al inicio del servicio de mantenimiento preventivo mensual.

En el marco del servicio de puesta a punto la firma adjudicataria deberá realizar las siguientes tareas:

1-Cambio de aceite y filtro.

2-Limpieza de radiador.

3-Cambio de líquido refrigerante.

4-Control y/o cambio de mangueras.

5-Cambio de baterías / limpieza de bornes de conexión.

6-Control y/o cambio del cargador de flote p/ baterías.

7-Control del precalentador.

8-Limpieza o cambio del filtro de aire.

9-Cambio del filtro de gas oil.

10-Controlar el estado del combustible, cambiar si fuese necesario.

11-Verificar protecciones: temperatura, aceite, etc.

12-Verificar correas y su cambio si fuese necesario.

13-Verificación y/o reparación de pérdidas de aceite y refrigerante.

14-Control del sistema de escape.

15-Ver anclajes y antivibratorios.

16-Control de carga del alternador.

17-Control del motor de arranque.

18-Control del instrumental de corriente continua y alterna.

19-Control general del tablero de transferencia y arranque automático.

20-Control de generación de tensión y frecuencia en vacío (y su eventual ajuste).

21-Prueba final con carga.

22-Cualquier otra tarea que resulte necesaria para que los grupos electrógenos queden en óptimo funcionamiento.

8.2. Servicio de Mantenimiento Preventivo Mensual

El servicio de mantenimiento preventivo mensual consiste en la ejecución de las siguientes tareas:

1-Control del nivel de aceite.

2-Control del nivel del refrigerante.

3-Control de pérdidas de aceite y refrigerante.

4-Control del nivel de carga de baterías y líquidos.

5-Verificación y ajuste de bornes de batería.

6- Verificar el cargador de flote.

7-Control del precalentador.

8-Verificar filtro de aire.

9-Verificar el nivel de combustible y su estado.

10-Controlar protecciones.

11-Estado y tensión de correas.

12-Controlar sistema de escape.

13-Control del alternador, motor de arranque e instrumental.

14-Controlar el funcionamiento del tablero de transferencia y arranque automático.

15-Control de generación de tensión y frecuencia en vacío.

16-Prueba con carga previa autorización del intendente del edificio.

Para la realización del servicio de mantenimiento preventivo mensual el adjudicatario deberá, como mínimo, realizar una visita mensual a cada equipo, atender las llamadas de emergencia las 24 hs., proveer la mano de obra necesaria para los trabajos, y la provisión de los materiales mínimos que correspondan.

9. FORMA DE COTIZACIÓN

Las propuestas económicas deberán ser formuladas en pesos, en números y en letras por cada renglón.

En el Renglón 2, la propuesta económica deberá expresar, en números y en letras, el costo mensual del servicio y el costo total por la prestación del servicio durante veinticuatro (24) meses.

No se admitirán cotizaciones en moneda extranjera, considerándose inadmisibles las ofertas así realizadas.

Conjuntamente con la propuesta económica, cada oferente deberá necesariamente presentar su Propuesta de Trabajo, conforme las estipulaciones requeridas en el Punto 10 del presente Pliego de Condiciones Particulares.

10. PROPUESTA DE TRABAJO

Cada oferente deberá presentar junto con su oferta económica, una Propuesta de Trabajo que contenga el detalle de las tareas a realizar, conforme lo dispuesto en los Puntos 8.1 y 8.2 del Presente Pliego de Condiciones Particulares.

Asimismo, se deberá especificar los elementos, partes y/o accesorios que se reemplazarán como parte del servicio de puesta a punto, indicando marcas, origen y plazos de garantía de los mismos. En la Propuesta de Trabajo deberá indicarse el plazo de ejecución del servicio de puesta a punto (renglón 1), el que en ningún caso podrá superar los veinte (20) días.

En caso de no establecer expresamente lo indicado precedentemente, se entenderá que la ejecución del servicio de puesta a punto se realizará dentro de los veinte (20) días desde la recepción de la Orden de Compra.

11. PLAZO DE CONTRATACIÓN

El servicio de puesta a punto (renglón 1) comenzará a  regir a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Compra y se extenderá durante el transcurso del tiempo informado por el adjudicatario en su propuesta de trabajo (Punto 10).

La contratación del servicio de mantenimiento preventivo mensual (Renglón 2) tendrá una duración de veinticuatro (24) meses, contados a partir del primer día del mes siguiente a la conformación del Parte de Recepción Definitiva del servicio de puesta a punto.

12. PRORROGA DEL CONTRATO

El plazo contractual del servicio de mantenimiento preventivo mensual (Renglón 2) podrá ser prorrogado en las mismas condiciones, a exclusivo juicio de este Consejo, por un período de doce (12) meses de duración, opción que se formalizará con una anticipación mínima de un mes con anterioridad a la finalización del contrato. La prórroga del contrato podrá rescindirse sin causa por parte del Consejo y no generará derecho a indemnización para el Adjudicatario

13. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA

El personal afectado a la prestación de los servicios de puesta a punto y mantenimiento preventivo mensual será de exclusiva relación de dependencia del adjudicatario, así como todo lo concerniente al cumplimiento de la normativa laboral y previsional.

Al respecto estarán a cargo del adjudicatario todas las erogaciones originadas por el empleo de su personal, tales como jornales, aportes jubilatorios, licencias, indemnizaciones, beneficios sociales, otras expensas que surjan de las disposiciones legales, convenios colectivos individuales vigentes o a dictarse o convenirse en el futuro, seguros, etc.

14. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogarán automáticamente por igual plazo.

Si el oferente no mantuviera el plazo estipulado en el párrafo anterior, será facultad del Consejo de la Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según convenga a sus propios intereses.

15. DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA. ANUNCIO. IMPUGNACIÓN

El Dictamen de Evaluación de las Ofertas (Dictamen de Preadjudicación) será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes y se anunciará en la Cartelera del Consejo de la Magistratura, ubicada en Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso, de esta Ciudad, Conforme el Art. 48º del Decreto Nº 408/GCABA/07, reglamentario del Artículo 108º de la Ley 2095. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial y en la Web del Consejo de la Magistratura www.jusbaires.gov.ar.

Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación se harán conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales. En caso de existir preadjudicatario/s, el porcentaje del depósito a efectuar por el interesado como condición de admisibilidad de la impugnación (Garantía de Impugnación), será del cinco por ciento (5%) sobre el monto total preadjudicado por el que se presenta la impugnación.

16. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente a los intereses del Consejo de la Magistratura. Para ello, una vez apreciado el cumplimiento de los requisitos y exigencias estipulados en la normativa vigente y en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones Particulares, se considerarán el precio y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos, conjuntamente con la idoneidad del oferente y demás condiciones de la propuesta.

17. ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá íntegramente en un solo oferente. Por ello es obligación de cada oferente la cotización de ambos renglónes, bajo apercibimiento de declarar inadmisible la oferta económica

18. FORMA DE PAGO

El monto correspondiente a la ejecución del servicio de puesta a punto de los grupos electrógenos se abonará en una única vez, a partir de la confección del correspondiente Parte de Recepción Definitiva, conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

El servicio de mantenimiento preventivo mensual se pagara mensualmente y conforme al Pliego de Bases y Condiciones Generales.

19. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 17:00 horas y hasta las 12.00 horas del día 18 de marzo de 2008, en sobre cerrado, en la Mesa de Entrada de este Consejo, sito en Av. Leandro N. Alem 684 de esta Ciudad, entrepiso, debiendo estar dirigidas a la Secretaría de Coordinación, e indicando como referencia la leyenda “Licitación Publica Nº 2/2008 Expediente CM Nº DCC-207/07-0”.

20. APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 18 de marzo de 2008 a las 12.00 horas, en la sede del Consejo de la Magistratura, Av. Leandro N. Alem 684, piso 7º frente, Ciudad de Buenos Aires, fecha y hora hasta las cuales se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

21. PEDIDOS DE ACLARACIONES Y/O INFORMACIÓN

Las consultas al Pliego de Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas deberán efectuarse por escrito, con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación a la fecha de apertura de las ofertas, mediante nota dirigida al Consejo de la Magistratura y deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de este Consejo, sin ensobrar, puesto que dicha dependencia deberá asignarle a las mismas un número de Actuación.

La Dirección de Compras y Contrataciones realizará el día 10 de marzo de 2008 a las 16.00 horas una charla informativa para los interesados.