Fecha: 06 de mayo de 2020

DISPOSICIÓN D.G.O y S.G  Nº: 11/2020

VISTO:

El expediente T.E.A. Nº: A-01-00001053-3/2020 caratulado “D.G.O y S.G s/ Caja Chica Especial: s/Readecuación Sedes Varias 2020 CM y PJ, C.A.B.A.”; y

CONSIDERANDO:

Que, tratan estos actuados de la necesidad de reparación del Sistema de Refrigeración en el marco de la puesta en valor de los equipos de climatización de las Sedes colectando las quejas de los empleados y funcionarios que allí cumplen funciones.

Que, puntualmente, se remitió a esta Dirección General, el reclamo de Jueces, Funcionarios y Empleados de Primera Instancia del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prestan funciones en la Sede arriba mencionada, quienes solicitaron arbitrar todos los medios necesarios para resolver de manera definitiva el problema vinculado al mal funcionamiento de los equipos de aire acondicionado existentes.

Que, teniendo en cuenta lo expresado, se solicitó a empresa BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L. adjudicataria del Servicio de Mantenimiento de la Climatización por Licitación Pública Nº 12/2019, para que realice la instalación de lo requerido para así garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización central de la mencionada Sede, siendo estas prestaciones extracontractuales conforme el Pliego de Condiciones Particulares (PCP).

Que, a fin de garantizar el normal funcionamiento del sistema de climatización, que aún necesita reparaciones y cambios tendientes a su optimización; el Jefe de Departamento de Enlace Sr. Víctor Ledesma aprobó la propuesta técnica elevada por la firma BRV S.R.L. y su costo.

Que, atento a lo expresado precedentemente, se advirtió la posibilidad de encauzar el trámite por el Régimen de Excepción instrumentado por la Resolución CM Nº 101/2011, artículo 7º, inciso 1) y que textualmente dice: “se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio cuya fabricación o prestación sea exclusiva de un proveedor”, verificándose además los principios que configuran la urgencia del inc. 2 del mismo artículo que dice así:”…La urgencia debe responder a circunstancias objetivas y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno…”

Que, la empresa realizó un presupuesto por un valor de pesos quinientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete.- ($ 576.847.-) IVA incluido, para realizar los trabajos en la Sede ubicada en Avenida Diagonal Norte 636, 4° piso Juzgado N° 19, equipo E7; por la provisión de compresor scroll de 5.500 frig/h, de gas freón R-22 (4 kg), de elementos eléctricos de comando y fuerza motriz, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; en el piso 6 Juzgado N° 11 equipo E4; provisión de compresor scroll de 4.500 frig/h, gas freón R-22 (3 kg), elementos eléctricos de comando y fuerza motriz, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, además de cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; en planta baja equipo central hall, provisión de gas freón R-22 (13.6kg), motor de unidad condensadora de ¾ HP, carga de nitrógeno y  material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas; en el 2° piso equipo E8, por la provisión de gas freón R-22 (13.6kg), carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas y la bomba de calor; por cambio de equipo Split, la provisión de equipo Split marca CARRIER de 3.000 frig/h, carga de nitrógeno, material de aporte para instalación como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas y por cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; en el 3° piso Juzgado N° 8, para la reparación de equipo, por la provisión de conjunto turbina motor de equipo central, elementos eléctricos para reconstituir tablero de unidad evaporadora, contactora de 30Ampers, capacitor y válvula de expansión de equipo condensador; equipo 6° piso Juzgado  N° 11, equipo 4, por la provisión de compresor scroll de 4.500 frig/h, gas freón R-22. (13.6kg), elementos eléctricos de comando y fuerza motriz, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; equipo 6° piso Juzgado N° 11, equipo 2, por la provisión de gas freón R-22. (6kg), dos contactoras de 30 Ampers, dos reles con zocalo de 30 Ampers, transformador de 220 V a 24 V, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, válvula de expansión electrónica nueva para soldar incluidos elementos de conexión; equipo central N° 7, por la provisión de motor de ventilador de ¾ hp, dos contactoras de 30 Ampers, elementos eléctricos de comando y fuerza motriz; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L., por un monto total de pesos quinientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete.- ($ 576.847.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, en la Sede de Tacuarí 138, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo I de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS  Y SERVICIOS GENERALES

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar a la firma BRV Instalaciones Termomecánicas S.R.L.el gasto por un monto de pesos quinientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta y siete.- ($ 576.847.-) IVA incluido, para realizar los trabajos en la Sede ubicada en Avenida Diagonal Norte 636, 4° piso Juzgado N° 19, equipo E7; por la provisión de compresor scroll de 5.500 frig/h, de gas freón R-22 (4 kg), de elementos eléctricos de comando y fuerza motriz, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; en el piso 6 Juzgado N° 11 equipo E4; provisión de compresor scroll de 4.500 frig/h, gas freón R-22 (3 kg), elementos eléctricos de comando y fuerza motriz, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, además de cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; en planta baja equipo central hall, provisión de gas freón R-22 (13.6kg), motor de unidad condensadora de ¾ HP, carga de nitrógeno y  material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas; en el 2° piso equipo E8, por la provisión de gas freón R-22 (13.6kg), carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas y la bomba de calor; por cambio de equipo Split, la provisión de equipo Split marca CARRIER de 3.000 frig/h, carga de nitrógeno, material de aporte para instalación como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas y por cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; en el 3° piso Juzgado N° 8, para la reparación de equipo, por la provisión de conjunto turbina motor de equipo central, elementos eléctricos para reconstituir tablero de unidad evaporadora, contactora de 30Ampers, capacitor y válvula de expansión de equipo condensador; equipo 6° piso Juzgado  N° 11, equipo 4, por la provisión de compresor scroll de 4.500 frig/h, gas freón R-22. (13.6kg), elementos eléctricos de comando y fuerza motriz, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, cañerías de interconexión muevas construidas en cobre electrolítico, aisladas en todo su recorrido con funda de neoprene; equipo 6° piso Juzgado N° 11, equipo 2, por la provisión de gas freón R-22. (6kg), dos contactoras de 30 Ampers, dos reles con zocalo de 30 Ampers, transformador de 220 V a 24 V, carga de nitrógeno, material de aporte para reparar perdidas como ser varillas de plata, nitrógeno, oxígeno y gas, válvula de expansión electrónica nueva para soldar incluidos elementos de conexión; equipo central N° 7, por la provisión de motor de ventilador de ¾ hp, dos contactoras de 30 Ampers, elementos eléctricos de comando y fuerza motriz; mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización  Judicial.

Artículo 4º: Informar que conforme la Comunicación  - Instructivo Pres. CAGyMJ Nº 01/2019  Art.      1:1 el proveedor se encuentra inscripto en el Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC).

Artículo 5º: Regístrese, publíquese en la página de internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección General de Programación y Administración Contable y a la Intendencia Tacuarí 138, y oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN D.G.O y S.G Nº: 11/2020.-