Fecha: 01 de agosto de 2017

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 140/2017

VISTO:

El expediente DGOSGyS Nº 009/17-0, caratulado “DGOSGyS s/Caja Chica Especial: s/ Reparación, Sedes Varias, Consejo de la Magistratura y Poder Judicial, C.A.B.A. 2017”; y

CONSIDERANDO:

Que, el día sábado 11 de febrero se cortó el suministro de energía eléctrica en el edificio de Lavalle 369, porque se inundó la Subestación de EDESUR por filtraciones en su cámara. Por dicha circunstancia se quemó un equipo de media tensión.

Que, el suministro de energía eléctrica recién fue restablecido el día 13 de febrero a las 14hs. motivo por el cual dicha Sede no estuvo operando y debió otorgarse asueto al personal

Que, atento la gravedad del problema y a fin de preservar el normal funcionamiento del servicio en justicia, el Jefe del Departamento de Enlace de Mantenimiento, Sr. Víctor Ledesma, solicitó a través de correo electrónico la contratación del servicio de puesta en marcha del grupo electrógeno del edificio sito en Lavalle 369, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Que, puesto a resolver, el Anexo II de la Res. CM Nº 101/2011, Art.7, inc. 2…“se trate de la adquisición de un bien y/o la contratación de un servicio destinada a la satisfacción de una necesidad cuya urgencia demande una  respuesta inmediata…”.

Que, a los fines de garantizar el correcto funcionamiento en caso de presentarse una falla en el suministro eléctrico, el Sr. Jefe del Departamento de Enlace, expresó la necesidad de contar con un tanque de combustible de mayor capacidad 0de trescientos veinte (320) litros.

Que, la empresa Gelec S.R.L. remitió a esta Dirección General un presupuesto por los trabajos de provisión, transporte e instalación de un tanque metálico de 320 litros de capacidad, construido en chapa de hierro calibre BWG. N°12 electro soldado con todos sus accesorios reglamentarios, de 320 lts. de capacidad,  800 mm. de largo, 500 mm. de ancho y  800 mm. de alto, construcción e instalación de un bandeja anti derrame de 125 % de la capacidad del tanque, según reglamentación municipal vigente, recambio de las mangueras de alimentación y retorno de combustible, abrazaderas, accesorios, elementos gastables y logística, reemplazo de los filtros de gasoil, puesta en marcha, verificación de correcto funcionamiento y control de los parámetros de generación, mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario, por un valor de pesos veintiséis mil ochocientos sesenta y dos ( $ 26.862.-) IVA incluido.

Que, atento el estado del expediente corresponde contratar a la empresa adjudicataria Gelec S.R.L. por un monto total de pesos veintiséis mil ochocientos sesenta y dos ( $ 26.862.-) IVA incluido, por los trabajos descriptos, para el edificio ubicado en Lavalle 369, perteneciente al Poder judicial de la C.A.B.A.

Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Anexo II de la Res. CM Nº 101/2011;

EL DIRECTOR GENERAL DE

OBRAS SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD

DISPONE:

Artículo 1º: Autorizar el gasto con la firma Gelec S.R.L. por un valor de pesos veintiséis mil ochocientos sesenta y dos ( $ 26.862.-) IVA incluido, por la provisión, transporte e instalación de un tanque metálico de 320 litros de capacidad, construido en chapa de hierro calibre BWG. N°12 electro soldado con todos sus accesorios reglamentarios, de 320 lts. de capacidad,  800 mm. de largo, 500 mm. de ancho y  800 mm. de alto, construcción e instalación de un bandeja anti derrame de 125 % de la capacidad del tanque, según reglamentación municipal vigente, recambio de las mangueras de alimentación y retorno de combustible, abrazaderas, accesorios, elementos gastables y logística, reemplazo de los filtros de gasoil, puesta en marcha, verificación de correcto funcionamiento y control de los parámetros de generación, mano de obra, materiales y herramientas a cargo del adjudicatario para el grupo electrógeno del edificio sito en Lavalle 369, perteneciente al Poder Judicial de la C.A.B.A.

Artículo 2º: Emitir la pertinente orden de compra, la que por cuestiones de celeridad se notificará por correo electrónico.

Artículo 3º: Remitir copia de la presente a la Oficina de Administración y Financiera para su conocimiento y posterior elevación a la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial.

Artículo 4º: Regístrese, publíquese en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Programación y Administración Contable, a la Intendencia de la Sede de Lavalle 369 y, oportunamente, archívese.

DISPOSICIÓN DGOSG y S  Nº 140/2017.