Buenos Aires, 30 de noviembre de 2004

# RES. N° 891/2004

VISTO:

Lo actuado en el Expediente CM Nº DCC-105/04-0, mediante el cual se elevan a consideración del Plenario los antecedentes para la contratación del servicio de puesta a punto de sistemas hidrantes para incendios; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota Nº 1181-DCC CM-04, obrante a fojas 33/35, la Dirección de Compras y Contrataciones propuso realizar un llamado a Contratación Directa para la puesta a punto de los sistemas hidrantes para incendios ubicados en los distintos edificios que conforman el Poder Judicial de esta Ciudad.

Que la necesidad de la presente contratación se desprende de los informes efectuados por el Ing. Daniel D´Elia (Asesor en seguridad e higiene) que lucen agregados a fojas 7/10 y de lo informado por la Dirección de Infraestructura y Obras mediante Memo Nº 550/04, obrante a fojas 1/6.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones, procedió a elaborar el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares para la presente contratación, el cual se agrega a fojas 25/32, tomando en consideración las especificaciones técnicas detalladas por la Dirección de Infraestructura y Obras en su Memo Nº 550/04 de fojas 1/6.

Que el costo estimado por la Dirección de Infraestructura y Obras (Memorandum Nº 550/04, fojas 1/6) para la contratación en cuestión asciende a la suma de Pesos Nueve Mil Trescientos Noventa y Cinco ($ 9.395,00); cuya entidad permite la aplicación del régimen de Contratación Directa, conforme lo estipulado en el Artículo 56º, Inciso 3, Apartado a), del Decreto Ley Nº 23.354/56.

Que corresponde tomar como referencia para la realización de la Contratación Directa de marras, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003 (fojas 17/24).

Que obra adjunto a la presente Resolución, el proyecto de Pliego de Condiciones Particulares, como Anexo I.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para esta contratación, lo que queda acreditado con la Constancia de Registración N° 2004-10000422, como consta a fojas 13/14.

Que el valor propuesto por la Dirección de Compras y Contrataciones para la adquisición de los Pliegos necesarios para ofertar en la Contratación Directa Nº 31/2004, es de Pesos Cinco ($ 5,00).

Que a fojas 37 ha tomado intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos, manifestando, mediante Dictamen Nº 432/2004, que “...se debería autorizar el llamado a contratación directa para la adquisición en cuestión, como así también aprobar el pliego de condiciones particulares de la presente contratación elaborado por la Dirección de Compras y Contrataciones a fs. 25/32, por resultar apto.”

Que a fojas 38 obra el Dictamen de la Comisión de Administración y Financiera, manifestando que, existiendo recursos suficientes para la contratación y, hallándose fundada la necesidad de la adquisición, propone al Plenario aprobar el llamado de la Contratación Directa para el servicio de puesta a punto de sistemas hidrantes para incendios.

Que en virtud de la Resolución CM Nº 509/2003, el Secretario Técnico del Consejo deberá disponer cuales serán los miembros titulares y suplentes que deben participar en el proceso de preadjudicación y disponer cuáles serán los miembros titulares y suplentes que integren la Comisión de Recepción correspondiente

Que conforme la misma Resolución, el citado funcionario nominará al Secretario Letrado que corresponda a los efectos de su participación en el Acto de Apertura de Ofertas.

Que la presente convocatoria a Contratación Directa deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un (1) día, y con al menos tres (3) días de anticipación a la fecha de apertura de ofertas.

Que también, deberá publicarse el llamado a Contratación Directa en la cartelera de la sede del Consejo, como así también, insertarse en la página de Internet del Poder Judicial (www.jusbaires.gov.ar), por resultar oportuno a los fines de su mejor difusión, transparencia y participación.

Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 116 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 31 y su modificatoria,

### EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

## RESUELVE:

Artículo 1°: Autorizar el llamado a Contratación Directa Nº 31/2004, conforme el Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003, con el objeto de la contratación del servicio de puesta a punto de sistemas hidrantes para incendios, con un presupuesto oficial estimado en Pesos Nueve Mil Trescientos Noventa y Cinco ($ 9.395,00).

Artículo 2º: Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares de la Contratación Directa Nº 31/2004, que como Anexo I integra la presente Resolución.

Artículo 3°: Instruir a la Dirección Compras y Contrataciones para que proceda a invitar en forma fehaciente a no menos de diez (10) posibles oferentes, a participar de la Contratación Directa autorizada en el artículo 1º.

Artículo 4º: Establecer el valor para la adquisición de los Pliegos necesarios para presentar ofertas en la Contratación Directa Nº 31/2004, en la suma de Pesos Cinco ($5,00.-).

Artículo 5º: Establecer el día 17 de febrero de 2005 a las 12:00 horas, como fecha para la apertura pública de las ofertas.

Artículo 6º: Instruir al Secretario Técnico del Consejo de la Magistratura para que proceda a nominar los integrantes titulares y suplentes de las Comisiones de Preadjudicaciones y Recepción, e identificar al Secretario Letrado que corresponda para participar en el acto de apertura de ofertas.

Artículo 7°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por un (1) día y con un mínimo de tres (3) días de anticipación a la apertura de las ofertas; en la Cartelera del Consejo y en la página de Internet del Poder Judicial www.jusbaires.gov.ar, comuníquese a la Dirección de Compras y Contrataciones, a los funcionarios interesados, cúmplase y, oportunamente, archívese.

## RESOLUCIÓN N° 891/2004

#### Carla Cavaliere 			María Magdalena Iráizoz	L. Carlos Rosenfeld

(momentáneamente ausente)

Carlos Francisco Balbín 	  	Bettina Paula Castorino 	     	Juan Sebastián De Stefano

(según voto en comisión)

Germán C. Garavano		María Celia Marsili 		Diego May Zubiría

(según su voto)			(momentáneamente ausente)

ANEXO I - RES. CM Nº 891/2004

### CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/2004

### CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE SISTEMAS HIDRANTES PARA INCENDIO

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

### GENERALIDADES

### OBJETO DEL LLAMADO

### CONSULTA DE LOS PLIEGOS

### ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS

- FORMA DE COTIZACIÓN

- CONSULTAS TÉCNICAS

- RENGLONES A COTIZAR

- VISITA

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

- APERTURA DE LAS OFERTAS

- AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL TOTAL ADJUDICADO

- REQUISITOS PARA EMPRESAS EMPADRONADAS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES

### CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/2004

### CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUESTA A PUNTO DE SISTEMAS HIDRANTES PARA INCENDIO

## PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. Generalidades:

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por Resolución CM Nº 150/2003 y su modificatoria Resolución CM Nº 178/2003, para la contratación de referencia.

2. Objeto del Llamado:

El presente llamado a Contratación Directa tiene por objeto la contratación del servicio de puesta a punto de los distintos sistemas hidrantes para incendios ubicados en los edificios del Poder Judicial sitos en Av. Leandro N. Alem 684, Av. de Mayo 761 y Beruti 3345, todos de esta Ciudad.

3. Consulta de los Pliegos:

El Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares podrán ser consultados en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Piso 8º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.

4. Adquisición de los Pliegos:

Sólo se tendrán en cuenta las propuestas presentadas por las firmas proveedoras que hayan abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel correspondiente al valor del presente pliego.

El presente Pliego podrá adquirirse en la Dirección de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Leandro N. Alem 684, piso 8º frente, de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11.00 a 17.00 horas y hasta las 12:00 hs.del 17 de febrero de 2005, previo depósito de la suma de Pesos Cinco ($5,00.-) en  la Cuenta Corriente  N° 769/8, a nombre del Consejo de la Magistratura, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal  Nº  53, sita en Av. Córdoba 675 de esta Ciudad. Deberá acompañarse a la propuesta económica, el comprobante de depósito, como constancia de adquisición de los Pliegos necesarios para ofertar en esta Contratación.

El importe recibido por el Consejo por la venta de pliegos, compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos, el que no será devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas.

La no adquisición del pliego dará lugar al descarte de la oferta.

5. Forma de Cotización:

Las propuestas económicas deberán ser formuladas indicando, en números y en letras y en pesos: precio de cada sub-renglón, precio total de cada renglón y precio total de la oferta. A su vez, no deberá discriminarse en el precio cotizado el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Asimismo, se informa que este Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste la categoría “Exento”.

Sólo podrán formularse cotizaciones por renglón completo, que incluyan todos los ítem. Las prestaciones previstas en cada renglón serán adjudicadas al mismo oferente.

Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, se podrá ofrecer por el total de los efectos ya propuestos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

El número de C.U.I.T. correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es  30-70175369-7.

6. Consultas Técnicas:

Las consultas técnicas deberán ser efectuadas en la Dirección de Infraestructura y Obras, sita en Av. Leandro N. Alem 684, 7º piso contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, Tel. 4891-1717/1342, en el horario de 11.00 a 17.00 horas.

7. Reglones a cotizar:

Renglón 1: Puesta a punto de los sistemas de hidrantes para incendio ubicados en el edificio sito en Av. Leandro N. Alem 684 de esta Ciudad, conforme los trabajos detallados a continuación:

  - Reparación del sistema hidroneumático de presurización de la red de incendio:

Tareas a realizar:

-Los trabajos comprenderán la mano de obra, materiales menores y herramientas para la recorrida y puesta en funcionamiento del tablero eléctrico de comando del sistema.

-Cambio de las esferas hidroneumáticas que se encuentran sin aire y podridas en su parte exterior.

-Regulación y mantenimiento de los presostatos de trabajo y de la presión neumática de las esferas.

-Revisión y eventual cambio de las válvulas de retención de descarga de ambas bombas.

-Desarme y recorrida completa de las dos bombas de presurización del sistema, que actualmente se encuentran clavadas, cubriendo la mano de obra de desmontaje, desarme, cambio de rodamientos, sello mecánico, limpieza y lubricación, con sus correspondientes traslados.

-Montaje de todo el sistema, regulación y puesta en marcha.

Los repuestos en primera etapa deberán contemplar:

-Cambio de rodamiento (mínimo cuatro).

-Cambio de las esferas hidroneumáticas (dos).

-Eventual reemplazo del presostato (uno).

-Eventual reemplazo de las válvulas de retención (dos).

-Eventual reemplazo de sellos mecánicos (dos).

-Accesorios varios de tuberías.

Los trabajos descriptos deberán contemplar la mano de obra especializada para las tareas, así como los materiales consumibles, herramientas necesarias y los repuestos descriptos. Si fuera necesario el torneado de los ejes de las bombas y/o el bobinado de motores, se presentará un informe y la cotización correspondiente.

  - Medición de presiones de trabajo en los nichos hidrantes del edificio:

Tareas a realizar:

-Construcción de un dispositivo que permita roscar un manómetro de escala y apreciación adecuada a cada válvula de teatro de los veinticuatro (24) nichos de la red de incendio del edificio.

-Para cada medición, deberán retirarse de los nichos las mangueras, lanzas y otros accesorios, volviéndolos a colocar una vez finalizada la medición.

-Se deberá tomar la presión estática de la columna de agua en cada nicho y luego la presión dinámica en cada uno, abriendo para ello la válvula del hidrante de la sala de máquinas.

-Una vez tomadas las mediciones, deberá procederse a la purga de todos los hidrantes del edificio.

-Deberá entregarse un informe con un cuadro que indique: número de nicho, ubicación, presión estática y presión dinámica.

Los trabajos descriptos deberán contemplar la mano de obra especializada para las tareas, así como los materiales consumibles y herramientas necesarias, no así la provisión y mano de obra por el cambio de los elementos cuya obsolescencia se pueda detectar durante la prueba. En este caso se presentará un informe y la cotización correspondiente.

  - Verificación de mangueras:

Tareas a realizar:

-Desmontaje de las mangueras y ensayo de las mismas, a fin de verificar su estanqueidad.

-Realización de proceso antihongos para mayor durabilidad de las mismas.

La cantidad de mangueras a verificar es de veintitrés (23).

Renglón 2: Puesta a punto de los sistemas de hidrantes para incendio ubicados en el edificio sito en Av. de Mayo 761 de esta Ciudad, conforme los trabajos detallados a continuación:

  - Medición de presiones de trabajo en los nichos hidrantes del edificio:

Tareas a realizar:

-Construcción de un dispositivo que permita roscar un manómetro de escala y apreciación adecuada a cada válvula de teatro de los quince (15) nichos de la red de incendio del edificio.

-Para cada medición, deberán retirarse de los nichos las mangueras, lanzas y otros accesorios, volviéndolos a colocar una vez finalizada la medición.

-Se deberá tomar la presión estática de la columna de agua en cada nicho y luego la presión dinámica en cada uno, abriendo para ello la válvula del hidrante de la sala de máquinas.

-Una vez tomadas las mediciones, deberá procederse a la purga de todos los hidrantes del edificio.

-Deberá entregarse un informe con un cuadro que indique: número de nicho, ubicación, presión estática y presión dinámica.

Los trabajos descriptos deberán contemplar la mano de obra especializada para las tareas, así como los materiales consumibles y herramientas necesarias, no así la provisión y mano de obra por el cambio de los elementos cuya obsolescencia se pueda detectar durante la prueba. En este caso se presentará un informe y la cotización correspondiente.

  - Verificación de mangueras:

Tareas a realizar:

-Desmontaje de las mangueras y ensayo de las mismas, a fin de verificar su estanqueidad.

-Realización de proceso antihongos para mayor durabilidad de las mismas.

La cantidad de mangueras a verificar es de catorce (14).

Renglón 3: Puesta a punto de los sistemas de hidrantes para incendio ubicados en el edificio sito en la calle Beruti 3345 de esta Ciudad, conforme los trabajos detallados a continuación:

  - Medición de presiones de trabajo en los nichos hidrantes del edificio:

Tareas a realizar:

-Construcción de un dispositivo que permita roscar un manómetro de escala y apreciación adecuada a cada válvula de teatro de los nueve (9) nichos de la red de incendio del edificio.

-Para cada medición, deberán retirarse de los nichos las mangueras, lanzas y otros accesorios, volviéndolos a colocar una vez finalizada la medición.

-Se deberá tomar la presión estática de la columna de agua en cada nicho y luego la presión dinámica en cada uno, abriendo para ello la válvula del hidrante de la sala de máquinas.

-Una vez tomadas las mediciones, deberá procederse a la purga de todos los hidrantes del edificio.

-Deberá entregarse un informe con un cuadro que indique: número de nicho, ubicación, presión estática y presión dinámica.

Los trabajos descriptos deberán contemplar la mano de obra especializada para las tareas, así como los materiales consumibles y herramientas necesarias, no así la provisión y mano de obra por el cambio de los elementos cuya obsolescencia se pueda detectar durante la prueba. En este caso se presentará un informe y la cotización correspondiente.

  - Cambio de la válvula esclusa principal de la bajada de uno de los ramales de incendio:

Tareas a realizar:

-Los trabajos comprenderán la mano de obra, materiales y herramientas para la colocación de una nueva válvula esférica de paso principal que reemplace a la actual válvula esclusa, que al no cerrar no permite el corte del ramal de incendio para el recambio de las válvulas de teatro defectuosas.

-Los trabajos comprenderán el corte del suministro de agua al tanque elevado y vaciado del mismo, corte con amoladora de la tubería 3” de diámetro, reparación de la nueva válvula con su unión doble y el soldado de un medio niple a la tubería existente. Todo ello deberá hacerse en altura debido a la ubicación de la cañería.

Materiales Estimados:

-Cupla de 3”.

-Dos (2) niples cortos

-Un (1) niple largo.

-Una (1) unión doble de PPN de 3”.

-Una (1) válvula esférica de acero inoxidable de 3”.

-Una (1) válvula curva de 90º.

Todos los accesorios deberán ser en hierro negro y galvanizados, según su disponibilidad en el mercado. Se prevé además una serie de materiales consumibles. Todos los materiales deberán estar incluidos en el costo.

  - Cambio de válvulas de teatro defectuosas:

Tareas a realizar:

-Deberán cambiarse las válvulas defectuosas, con faltantes de volantes, con pérdida de agua o con vástagos rotos o doblados.

Deberá cotizarse precio por unidad, estimándose que deberán cambiarse un mínimo de seis (6) válvulas.

  - Instalación de una (1) bomba de elevación de back up:

Tareas a realizar:

-Deberá instalarse en el subsuelo del edificio, al lado de la actual, una bomba tipo Perollo o similar, o de características equivalentes a la existente, para suministro secundario de agua desde el tanque cisterna hasta el tanque de la terraza.

-Se proveerá la bomba, la mano de obra, los materiales menores y accesorios de conexión, así como también los elementos de maniobra para adicionar al tablero eléctrico de comando.

-Deberá purgarse la tubería y se dejará al sistema sin servicio.

8. Visita.

Todo adquirente de los Pliegos deberá comunicarse con la Dirección de Infraestructura y Obras, a los teléfonos y en los horarios indicados en el punto 6 del presente pliego, a fin de efectuar la correspondiente visita a los edificios descriptos en el punto 7 y verificar el estado de los sistemas hidrantes instalados en cada uno de los edificios, con el objeto de evaluar la labor a realizar y efectuar la cotización correspondiente.

De dicha visita se extenderá el correspondiente certificado que deberá acompañar obligatoriamente a la oferta, y cuyo formulario se agrega como Anexo A al presente pliego. Las visitas se efectuarán hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura.

9. Presentación de las Ofertas:

Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 18.00 horas y hasta las 12:00 horas del día 17 de febrero de 2005, en sobre cerrado, en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura, sita en Av. Leandro N. Alem 684, Entrepiso, de esta Ciudad, debiendo estar dirigidas a la Secretaría Técnica del Consejo de la Magistratura de esta Ciudad, e indicando como referencia la leyenda “Contratación Directa Nº 31/2004, Expediente CM Nº DCC-105/04-0”.

10. Apertura de las Ofertas:

La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 17 de febrero de 2005 a las 12:00 horas en la sede del Consejo de la Magistratura –Av. Leandro N. Alem 684, Piso 12º, Ciudad de Buenos Aires; fecha y horario hasta el cual se recibirán las propuestas económicas, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

11. Aumento o disminución del total adjudicado.

Se admitirá en la proporción y los términos fijados en la cláusula 18.1 Pliego de Bases y Condiciones Generales.

12. Requisito para Empresas Empadronadas en el Registro Único de Proveedores:

Aquellos oferentes que se encuentren inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán presentar el correspondiente “Certificado de Habilitación para Presentar Ofertas”, el cual los eximirá de adjuntar la documentación requerida en los Apartados Nº 22.7; 22.8; 22.11; 22.12 y 22.13 del Punto 22 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución Nº 150/03 y su modificatoria, Resol. Nº 178/03.

Conforme al Decreto 101/GCABA/2003; Art. 37º:“...d) Si la totalidad de la documentación presentada originariamente por el oferente se encuentra en regla o si debe adjuntar nueva documentación por haber vencido su plazo de vigencia.”

Para el supuesto previsto en el apartado d), el proveedor podrá acompañar la documentación que se encontrare vencida con anterioridad a la apertura de las ofertas o  en la oferta misma.

ANEXO A

CONSTANCIA DE VISITA

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  ..........días del mes de ......................de 2004, se deja constancia de que la Empresa .......................................................................... realizó la visita prevista en la cláusula 8 del pliego de condiciones particulares de la Contratación Directa Nº 31/2004, concurriendo a las Sedes y  verificando el estado en que se encuentran los sistemas hidrantes ubicados en cada uno de los edificios descriptos a continuación:

| Sede | Firma por Consejo | Firma p/Empresa | Visitante |
| --- | --- | --- | --- |
| Av. Leandro N. Alem 684 |  |  |  |
| Av. de Mayo 761 |  |  |  |
| Beruti 3345 |  |  |  |